|  | Обособленное подразделение ООО «КЕСКО» в г. Санкт-Петербург _____________________________________________________ 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский пр., д. 25 | т. +7 (812) 622-03-62 ф. +7 (812) 622-03-63 |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы по реконструкции системы отопления

по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, Клинский, д. 25, лит. А.

|  | Объект | г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Клинский пр,, д. 25, лит. А, (Административный корпус). |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Договор, нормативная документация, предварительная схема ИТП, поэтажные планы, эскизные схемы отопления корп. А |
|  | Застройщик | OOО «Клинский25» |
|  | Проектная организация |  |
|  | Назначение здания | Административное здание нежилое, 1-5 этажный, общая площадь 3391м2; периметр 163м, высота 20,0м. Принадлежит на праве собственности ООО «Клинский 25». |
|  | Стадийность проектирования | В одну стадию: рабочая документация |
|  | Категория потребителей | Вторая категория |
|  | Исходные данные для проектирования (предоставляется заказчиком). | Условия подключения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» №496/81070201/6-1 от 24.03.2015 г. Технический паспорт здания, Поэтажные планы. Ситуационный план внутренних тепловых сетей. Расчет теплотехнических нагрузок. |
|  | Тепловая нагрузка на корп.А | Параметры теплоносителя Т1, Т2: Рпр.=79,0 м.в.ст. / Робр.=37,0 м.в.ст. Тпр.=1500С / Тобр.=700С Q=180000 ккал/ч ; G=2,4 т/ч Параметры системы отопления: Рпр.=30,0 м.в.ст. / Робр.=25,0 м.в.ст. Тпр.=950С / Тобр.=700С Q=180000 ккал/ч ; G=7,2 т/ч Нст=20,0 м.в.ст. V=1530 л. |
|  | Объем выполняемых работ | Рабочая документация (РД): тепломеханическая часть автоматизация и электроснабжение Проектом предусмотреть: Автоматическое погодное регулирование температуры теплоносителя и системы отопления Установку двух теплообменников на 50% требуемой мощности каждый Частотное регулирование насосов отопления (два насоса – 1рабочий/1резервный) Подпитку/запитку системы отопления из тепловой сети Установку расширительного бака на обратном тр-де Выпуск дренажного трубопровода в приямок помещения существующего УУТЭ Подключение щита управления ИТП к источнику питания, расположенного в помещении ИТП При необходимости согласование РД с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Монтаж ИТП «под ключ» Сопутствующие работы Прокладка подающего трубопровода системы отопления от ИТП до чердачного «лежака» существующей системы отопления Прокладка обратного трубопровода системы отопления от ИТП до «лежаков» первого этажа Установка запорной арматуры в существующих трубопроводах системы отопления, организация коллектора Демонтаж пожарной насосной станции, переключение пожарного водопровода D=100 mm L=20м Косметический ремонт помещения ИТП Пуско-наладочные работы Комплект исполнительной документации |
|  | Границы проектирования | Раздел «Тепломеханическая часть»: Место врезки в существующие трубопроводы тепловой сети Т1, Т2 с установкой запорной арматуры в помещении проектируемого ИТП корпуса А. Установка запорной арматуры в существующие трубопроводы тепловой сети Т1, Т2 в помещении ИТП корпуса А для теплоснабжения корпуса Б. Раздел «Автоматизация и электроснабжение»: От вводного распределительного щита до щита управления ИТП |
|  | Основные требования к материалам и оборудованию ИТП | Основное и вспомогательное оборудование должно иметь сертификаты и разрешение на применение на территории России. Проектом предусмотреть применение: регулирующего оборудования прямого действия и средств автоматики - импортного и отечественного производства, в т.ч. Danfoss, ОВЕН насосного оборудования с частотным регулированием - импортного и отечественного производства, в т.ч. Grundfos, Delta теплообменного оборудования - отечественного производства, в т.ч. фирмы «РИДАН» запорной и регулирующей арматуры - импортного и отечественного производства, в т.ч. Broen, Temper, LD оборудования КИП - отечественного производства труб стальных ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91 и сопутствующих материалов к ним – фланцы, отводы, крепеж – отечественного производства материалов тепловой изоляции – отечественного производства электротехнических, электромонтажных изделий – импортного и отечественного производства |
|  | Особые условия | Проект, при необходимости согласовывается с энергоснабжающей организацией ПАО ТГК-1 (ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Работы выполняются в условиях действующего объекта в отопительный сезон. Объект является памятником архитектуры (фасадная часть) |

Главный инженер 	________________Д.А. Божеский