|  |  | Приложение №3 к Договору №__________ от "____" _________ 2020г |
| --- | --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение строительно-монтажных работ

# по выносу распределительной трансформаторной подстанции №5045  по адресу:

г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Клинский проспект 25 литер Т в Московский пр. д. 38, литер Г, пом. 3Н

|  | Обоснование для paботы | Договор подряда |
| --- | --- | --- |
|  | Застройщик | OOО «Клинский 25» |
|  | Технический Заказчик | ООО «КЕСКО» |
|  | Исполнитель | Определяется конкурсом |
|  | Объект | г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район: Московский пр. д. 38, лит. Г, пом. 3Н, (РТП 6/0,38 кВ) Клинский пр., д. 25, литер Т (трансформаторная подстанция) |
|  | Цель | Выполнение строительно-монтажных работ по выносу распределительной трансформаторной подстанции № 5045 из пятна строительства МКЖК "Олимпия" по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Клинский проспект, дом 25. |
|  | Проектная документация | https://yadi.sk/d/79FXo27gvHc6VA При невозможности скачивания, и иных тех. проблемах необходимо уведомить ответственное лицо – документы можно получить в электронном виде на Клинском 25 |
|  | Состав работ | 1 этап: Составление/корректировка сметного расчета на все виды работ и заключение Договора подряда по цене конкурсного предложения. Оформление ордера и разрешения ГАТИ на установку ограждения стройплощадки и производство работ; Подготовительные мероприятия, мобилизации строительной площадки 2 этап: Строительно-монтажные работы во встроенной в пом. 3Н, Московский пр. д. 38, РТП 6/0,38 кВ (архитектурно-строительная часть) согласно разработанного проекта шифр: 01/2019-85-АС. Монтаж электрооборудования новой РТП 6/0,38кВ (электротехническая часть) согласно разработанного проекта шифр: 01/2019-85-ЭТЧ. Монтаж и наладка электрооборудования новой РТП 6/0,38 кВ (разделы РЗА, телемеханизация, сигнализация, АСДУ и тп.) согласно разработанных проектов шифр: 01/2019-85-ТМ, 01/2019-85-УЭ АИИСКУЭ, 01/2019-85-РЗА. Перезаводка КЛ 6 кВ из РП 5045 в новую РТП 6/0,38 кВ согласно разработанного проекта шифр: 01/2019-85-ЭС1 с восстановлением благоустройства. этап: Выполнение необходимых электроизмерительных работ новой РТП 6/0,38 кВ, КЛ 6/0,38 кВ; Выполнение демонтажных работ оборудования 6 кВ старой РТП 5045 с передачей в Центральный р-н ОАО «Ленэнерго» Кабельная сеть; Выполнение косметического ремонта здания по адресу Московский пр. д. 38, лит Г. 4 этап: Получение Акта о технологическом присоединении объекта Заказчика к сетям ПАО «Ленэнерго», актов о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; Получение Разрешения СЗУ ФСЭТАН (Ростехнадзор) на допуск в эксплуатацию электроустановки новой РТП; Ввод в эксплуатацию новой РТП 6/0,38 кВ; Передача на баланс ПАО «Ленэнерго» смонтированного электрооборудования и КЛ в соответствии с границами балансовой принадлежности; Переоформление договора Заказчика с ОАО «Петербургская сбытовая компания». |
|  | Характеристика работ по строительству новой РТП (строительная часть) | Помещение 3-Н, Московский пр. д. 38, лит Г, отведенное под новую РТП 6/0,38 кВ представляет собой цокольное помещение в 2-этажном здании, без подвала c чердаком, построенное до 1917 г. В плане здание имеет г-образную форму, не относится к числу объектов выявленного культурного наследия, расположен в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: Встроенная РТП размещается между осями 4…5, в осях A*…Б*, на первом этаже (отм. ±0.000), с устройством фундаментов под два трансформатора, кабельных каналов под оборудование и приямков, перекрытых съёмными металлическими щитами – для обслуживания кабелей и электрооборудования. Отметка дна каналов и приямков - -0.900. Разработка основания выполняется не ниже отметки существующих фундаментов под несущие и ненесущие наружные кирпичные стены основного здания. Проектом предусматривается устройство двух поперечных внутренних кирпичных стен толщ.250 мм, высотой 3,90 м (с армированием), которые отделяют помещение трансформаторной камеры с двумя трансформаторами от помещения РУ-0,4 кВ, а также помещение РУ-0,4 кВ от помещения РУ-6,0 кВ. Общие внутренние габариты встроенной РТП в плане –14,0/13,40 м × 6,76 (м), высота помещений - 2,8 м (до низа сборно-монолитного железобетонного перекрытия. Над помещениями встроенной РТП проектом предусмотрена следующая конструкция покрытия (в технических помещениях: на сборно-монолитную железобетонную плиту толщ. 190 мм укладывается слой керамзитобетона (для выравнивания) максимальной толщины 50 мм; выполняется стяжка, усиленная гидроизоляция и укладывается слой утеплителя ("Пеноплекс М35"); сверху выполняется конструкция пола по отдельному проекту для каждого технического помещения. Также предусматривается частичное восстановление кровли из оцинкованной стали в осях размещения РТП. Несущая способность кирпичных наружных существующих и новых внутренних стен, сборно-монолитных железобетонных плит перекрытий встроенной распределительно-трансформаторной подстанции проверена расчётами и является достаточной для новой расчётной нагрузки (в том числе, от оборудования РТП), гарантируется и подтверждается материалами обследования (Исполнитель – ЗАО «БЭСКИТ»). Кроме того, проектная конструкция РТП повышает несущую способность сборно-монолитного перекрытия (две новые поперечные стены устанавливаются на отдельных железобетонных монолитных фундаментах). Новые фундаменты под трансформаторы, новые кабельные каналы и приямки не затрагивают существующую конструкцию наружных стен и фундаментов под них, выполняются с «плавающими» полами и общей армированной монолитной железобетонной плитой под всеми помещениями РТП. На главном фасаде в осях 4...5, по оси "A*" предусмотрена установка монтажных новых металлических ворот распашных МВ-2300 (1комплект из двух створок, высотой 2600 мм, шириной 2300 мм), изготовленными в заводских условиях, со встроенными в них жалюзийными решётками для естественной приточно-вытяжной вентиляции, с защитными съёмными рамками (крепятся изнутри помещения). Для помещения РУ-6,0 кВ и помещения РУ-0.4 кВ предусматривается под одному выходу наружу через металлические двери МВ-1080 (высотой 2420 мм, шириной 1080 мм). Принятые в проекте размеры вентиляционных решёток для естественной приточно-вытяжной вентиляции соответствуют расчётной площади, поэтому гарантирует обеспечение требуемого воздухообмена для двух трансформаторов мощностью по 2000 кВА каждый (вентиляция помещений трансформаторных камер подстанции путём естественной конвекции полностью рассеивает тепло, образуемое потерями трансформаторов при работе). Трансформаторы размещаются в изолированном помещении РТП (в камере трансформаторов), на виброгасителях (после снятия колёс). Вес каждого трансформатора в защитном кожухе - 5400 кг; габариты трансформатора - длина - 2250 мм, ширина - 1270 мм, высота - 2400мм; межосевое расстояние - 1070 мм. Помещения встроенной РТП по уровню ответственности относятся ко II классу; по долговечности - ко II степени; производственные процессы в камерах трансформаторов относятся по степени взрывопожарной опасности к категории "Д", в РУ - к категории "В4"; класс конструктивной пожарной опасности - С1; класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1; по степени огнестойкости - II. Конструкция полов во всех электропомещениях должна исключать возможность образования цементной пыли, для чего полы на отм. ±0.000 м выполняются из цементно-песчаного раствора марки 150, толщ. 30 мм, с обеспыливанием ветонитом марки "3000". Швы и стыки существующих строительных конструкций должны быть тщательно заделаны. Внутренние поверхности всех стен и потолков трансформаторных камер встроенной РТП (1-го этажа) выполняются с акустической изоляцией звукоизоляционными плитами толщ. 50 мм. Проектом предусмотрена надёжная гидроизоляция и заделка труб с кабелем двухкомпонентной полиуретановой мастикой «Тектор» при вводе их в здание. Уклон труб - 2° в сторону от здания. В помещениях РТП установить накладные стальные пластины МН-401 (горизонтальная ось пластин - на отм. +0.800 мм, т.е. на высоте 800 мм от отметки пола), предназначенные для устройства внутреннего контура заземления. Накладки закрепить с шагом ~0,80 м по периметру стен помещения (поверх панелей акустической отделки стен). Хризотилцементные (асбоцементные) трубы БНТ (безнапорные, ГОСТ 31416-2009) и полиэтиленовые трубы ПНД-160 для подвода кабелей прокладывать с уклоном 2° в сторону улицы, через предварительно выполненные проёмы или высверленные отверстия соответствующего диаметра в стене фундамента здания. Заделку мест ввода выполнить в соответствии с проектом, зазоры между краями проёма и трубами заделать бетоном класса В20, приготовленном на мелком щебне; после прокладки кабеля уплотнение (зачеканку) труб с кабелем выполнить двухкомпонентной полиуретановой мастикой «Тектор» (или аналогом). Стальные гильзы покрыть битумным лаком. До производства обратной засыпки пазух фундаментов необходимо выполнить все работы по гидроизоляции фундаментов, укладке труб БНТ, ПНД и гильз, заделке зазоров вокруг них, прокладке электрокабелей и зачеканке зазоров в трубах; закончить все работы по устройству наружного контура заземления, в том числе, проверить его сопротивление. Внутреннюю отделку помещений встроенной ТП выполнить в соответствии с "Ведомостью отделки помещений". В соответствии с акустическим расчётом и с требованиями ОАО "Ленэнерго" (исх. №КС/033/1908 от 06.05.2011г.), а также по заданию заказчика, все стены и потолки двух камер трансформаторов выполнить с облицовкой звукопоглощающими плитами. В качестве стеновых облицовочных акустических материалов использовать панели, имеющие покрытие из перфорированной жести толщиной 0,7 мм, размером 1200×600 мм, толщ. 50 мм, типа ПС-Ц-TAL-50, с наполнителем из стекловолокна марки Tecno фирмы Ecopfon (можно, также, применить, например, панели типа ПС-Ц-АкБ-50 с наполнителем из плиты на каменной основе "Акустик БАТТС" компании "Rock-Wool", или панели типа ПС-Ц-ШН-50 с наполнителем из плиты ШУМАНЕТ-СК, из штапельного волокна, с дополнительным кашированным слоем стеклохолста). Все панели облицованы перфорированной жестью RV 3-5, толщ. 0,7 мм. Цвет панелей - цинк (по заданию заказчика, цвет отделки может быть другой: белый RAL 9003 или серый RAL 7004). Кромки на панелях - прямые. Стандартный размер панелей - 1200×600×50 мм. Вес панели - 4,6 кг. Монтаж выполнить на специальных стыковых профилях КС и угловых профилях КУ. Профиль крепить к стене дюбелями. Элементы крепления акустических панелей - КС1-Ц-2500 (КС2-Ц-565 или КУ-Ц-2500). Полы на отм. ±0.000 ина отм. -0.900 выполнить из цементного раствора марки 150, толщ. 30 мм, с обеспыливанием ветонитом марки 3000 (только на отм. ±0.000). Для установки трансформаторов и его замены (в случае выхода из строя) в РТП предусмотрены свободнолежащие направляющие из швеллеров №24, длиной по 1,60 м каждый (по 2 шт для каждого трансформатора). После такелажа трансформаторов полки швеллеров срезаются (оставить 20 мм высоты полок), колёса снимаются. Трансформаторы после снятия с колёс устанавливаются на виброгасители, которые гарантируют поглощение до 90% энергии вибрации при работе трансформаторов. Для дополнительного поглощения энергии вибрации необходимо предварительно наклеить эластомерные вибродемпфирующие пластины толщ. 10 мм (ТУ 2534-00132461352-2002)на наружные поверхности полок швеллеров №24 (ширина полки - 240 мм), а также для защиты поверхности пола от механических повреждений. Пластины ВЭП обеспечивают поглощение до 85% остаточной энергии вибрации в диапазоне частот от 2 до 10 000 Гц. Химический состав вибродемпфирующих эластомеров придает изделию стойкость к воздействиям масел и щелочей, а также высокие электроизоляционные характеристики. Металлические ворота МВ-2300 (1 шт) и металлические двери МВ-1080 (2 шт), установить в проёмы с креплением при помощи электросварки к закладным деталям М-19 (шаг - 500 мм по высоте). После установки в проектное положение все металлоконструкции, установленные выше отметки пола РТП (±0.000) окрасить эмалью пентафталевой ПФ-115 за 2 раза в светло-серый цвет по грунтовке ГФ-020 за 2 раза. Образование пыли и дыма, выделения вредных и взрывоопасных веществ в РТП исключается. Принятые системы вентиляции предусмотрены изолированные в пределах одного пожарного отсека. Расчётные условия приняты для теплого периода года с обеспечением разности температур приточного и вытяжного воздуха (п.4.2.104 ПУЭ, 7 изд.), без ограничения скорости движения воздуха в помещении. В данном проекте принята система вентиляции помещения с двумя"сухими" трансформаторами мощностью по 2000 кВА каждый: приточно-вытяжная, с естественным побуждением. При бетонировании стен кабельных каналов и приямков заложить закладные стальные детали МН-101 (для крепления кабельных конструкций в кабельных каналах и приямках - на проектных отметках, с шагом около 800 мм по периметру стен кабельных каналов) - крепить к стенам анкерами типа "Sormat", которые заложить в предварительно высверленные отверстия или пристрелять дюбелями. Для гарантированной защиты окружающей среды от электромагнитных излучений (ЭМИ) предусматривается устройство замкнутого контура внутри помещений трансформаторных камер, выполненного по поверхности пола (в стяжке), по потолку и четырём стенам (под акустическими панелями); материал для контура - сетка из арматурной проволоки ∅4 мм, кл.В-I, ячейка - 100×100 мм (ГОСТ 23279-85). Сегменты сетки при монтаже соединять при помощи электросварки; контур экрана присоединить при помощи электросварки к шине заземления помещения проволокой ∅5 мм. Шаг точек присоединения - не более 2 м. Ворота, двери, рамки и решётки металлические присоединить к внутреннему контуру заземления - приварить стальную полосу сеч. 20×2,5 мм2 к металлоизделиям и к внутреннему контуру заземления. Окрасить все металлоизделия: расположенные выше уровня пола помещения окрасить в светло-серый цвет (эмалью пентафталевой ПФ-115) за 2 раза; расположенные в уровне пола и ниже, а также контур заземления окрасить в чёрный цвет термостойкой масляно-битумной краской БТ-577 (ГОСТ 5631-79*). Все металлические балки, установленные в перекрытии над кабельными каналами и приямками для обслуживания необходимо оштукатурить по сетке цементно-песчаным раствором толщ.15 мм. Все строительные железобетонные и металлические конструкции и детали помещений РТП присоединить к полосе внутреннего контура заземления при помощи стального проводника сечением не менее 50 мм2 (проволока Ø8 мм, полоса сеч. 20×2,5 мм и т.п.). Присоединение выполнить при помощи электросварки (электродами марки АНО по ГОСТ 9466-75). Внутри встроенной трансформаторной подстанции установить необходимые защитные средства и средства пожаротушения (ящики с песком, совки, изолирующие решётки и лестницы-трёхступеньки) в соответствии с ПУЭ. Указания по производству работ. Гидроизоляционные работы выполнять в соответствии со СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" Актуализированная редакция. Антикоррозионную защиту конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" и СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии". Все виды работ производить в соответствии со СНиП 12-03-2001 (часть 1) и СНиП 12-04-2002 (часть 2) "Безопасность труда в строительстве". Производство работ. 1. Производство земляных работ при устройстве наружного контура заземления выполнять после установления фактического местоположения подземных коммуникаций в границах проектирования для принятия мер по их защите от повреждения. 2. Организация работ при производстве строительно-монтажных работ должна исключать производство работ при отрицательных температурах. 3. Производство работ выполнять с соблюдением требований: - СП 48.13330.2011 Свод правил СНиП 12-01-2004 Организация строительства (актуализированная редакция) - СП 49.13330.2010 Свод правил СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"; СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"; СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"; - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. (ПБ 10-382-00) СПб: ЦОТПБСП, 2001; - Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ: ППБ-01-03.- М., МЧС, 2003; - СанПиН 2.2.3.1384-03. «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». СНиП III-10-75 "Благоустройство территории"; |
|  | Характеристика нового объекта (электротехническая часть) | Согласно проектной документации принята новая РТП с количеством ячеек 6/10 кВ равной 14-ти типа КСО (модернизированные - уменьшенных габаритов) с вакуумными выключателями и МП устройствами релейной защиты. На секционном выключателе установлен блок АВР двухстороннего действия. Оборудование соответствует току к.з. на шинах РТП (Iк.з.=20кА). Разрешенная к использованию (существующая) мощность 2100 кВА (1948,8 кВт). УВРУ 0,38 кВ предусмотрена с минимальными габаритными характеристиками. Трансформаторы 6/0,4 кВ приняты "сухого" типа с системой защиты от перегрева, мощностью 2000 кВА: С защитной сеткой (кожухом), Со съемными низковольтными соединениями, С маркировкой соединений на шинах, Оборудован датчиками тепловой защиты с первой ступенью с беззвучной подачей тревоги и второй ступенью с подачей звуковой тревоги, Смонтированный на роликах, с применением виброизоляторов. Перемычки трансформатор - УВРУ выполнить одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Аналогично предусмотреть перемычки УВРУ - ГРЩ МКЖК "Олимпия". Количество и сечение определено проектом. Предусмотрена телемеханизация РТП и устройство звуковой охранной сигнализации, системы АСДУ, АСУЭ в минимальном объеме при соответствии требованиям ПАО "Ленэнерго". Предусмотрена система электроснабжения собственных нужд РТП, систему электроосвещения, вентиляции и обогрева. Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: 1) вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или другие сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т. п.) не могли привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ или замыкания на землю, а также причинить вред обслуживающему персоналу; 2) при нарушении нормальных условий работы электроустановки 0,4кВ была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ; 3) при снятом напряжении с какой-либо цепи относящиеся к ней аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному осмотру, замене и ремонтам без нарушения нормальной работы соседних цепей; 4) была обеспечена возможность удобного транспортирования оборудования. Электроснабжение следует выполнять с глухозаземленной нейтралью по системе ТN-C-S. Искусственное заземление выполнено из черной или оцинкованной стали, медным, или заземляющими глубинными штырями. Сопротивление заземления должно быть менее 4 Ом. РТП оснащено средствами защиты в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» Все проектируемое электротехническое оборудование и материалы, определенные проектом, должны соответствовать требованиям российских нормативных документов (соответствующие ГОСТ, СНиП, ПУЭ изд. 6,7 и дополнений к нему) |
|  | Кабельные линии | Кабельную линию (КЛ) 6 кВ направлением РТП 5045-ТП 5471 вывести из РТП 5045 и перезавести в новую РТП (Московский 38) кабелем марки АСБ2л 3х120-10 на длине 60 м. Кабельную линию 6 кВ направлением РТП 5050-ТП 5792 кабелем марки АСБ2л 3х240-10 спрямить вне зоны строительства путём монтажа соединительных муфт со вставкой 14м Кабельные линии 6 кВ направлением РТП 5045 - РТП 5050, РТП 5045 - РТП 5800, ТЭЦ-1-РТП 5045 (ф.1-62) вывести из РТП 5045 и перезавести в новую РТП (Московский 38) кабелем марки АСБ2л 3х240-10 на длине 109м. |
|  | Демонтаж старой РТП-5045 | - Разработать проект производства работ по демонтажу оборудования и строительной части РТП-5045 - Перед началом работ получить все согласования заинтересованных организаций; - Все демонтируемое оборудование сдать на склад ПАО «Ленэнерго»; - Силовой трансформатор Trihal 630кВА сдать на склад Заказчика - Силовой трансформатор ТМ 1000кВА утилизировать в установленном порядке вместе с трансформаторным маслом с оформлением соответствующих документов |
|  | Требования к строительно-монтажным работам | Все строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с согласованной рабочей документацией. Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами. В процессе выполнения строительно-монтажных работ производить авторский надзор на всех этапах производства. При производстве работ предусмотреть стесненность условий производства работ. |
| Т | Требования к пуско-наладочным работам | Пуско-наладочные работы проводятся в пять этапов. На основании проектной и эксплуатационной документации компаний-изготовителей подрядчик занимается разработкой рабочей программы, а также проекта производства пуско-наладочных работ. Индивидуальное опробование. На данном этапе составляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального опробования, затем производится проверка оборудования. Пусковые работы. На этом этапе выполняется подготовка к пуску и последующий пуск оборудования с арматурой и коммуникациями. Организуется постоянное наблюдение за поведением и состоянием элементов оборудования при работе вхолостую, обеспечивается наблюдение за принятием нагрузки и её доведением до величины, которая установлена Заказчиком для комплексного опробования. Составляется список недоделок и дефектов, выявленных при пуске оборудования и коммуникаций. После проведения этих работ персоналу Заказчика выдаются рекомендации по особенностям эксплуатации. Наладка и комплексное опробование. На данном этапе осуществляется пуск и предварительная наладка работы основного и вспомогательного оборудования, а также комплексное испытание под нагрузкой в соответствии с требованиями СНиП и ТУ в режиме, который установлен Заказчиком или предусмотрен проектом. По результатам комплексного опробования составляются акты. Составляется технический отчет в соответствии с утвержденными методиками. Оформляется приемо-сдаточная и исполнительная документация. Затем составляется отчет о пусконаладочных работах и предоставляется Заказчику и в ПАО «Ленэнерго». |
|  | Разрешительная документация | Все строительно-монтажные работы необходимо выполнить в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, для чего необходимо получить все необходимые разрешительные документы: - согласовать с Заказчиком проект производства работ; - перед началом работ получить ордер ГАТИ, распоряжение на ограничение движения; - согласование распоряжения ГИБДД по организации дорожного движения на период работ; - согласование Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга; - согласование ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения»; - перед началом работ вызвать на место представителей всех заинтересованных организаций (КГИОП, ГУЖА, ПАО «Ростелеком СПб», представителей водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал», ПЭУ №1, ООО «Петербурггаз», АО «Теплосеть», заинтересованных замлепользователей. |
|  | Количество экземпляров исполнительной документации, передаваемой Заказчику. | 3 (три) экземпляра на бумажном носителе. Исполнительная документация передается Заказчику после выполнения всего комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. |

Главный инженер   	________________Д.А. Божеский

ООО «Клинский 25»